用户需求书
一、服务要求

(一)维护保养执行标准：中标人提供的维护保养服务须满足招标人所规定的相关标准，且须符合国家相关消防法律法规之标准 (包括但不限于：消防规范《GB25201-2010建筑消防设施的维护管理》) 执行。服务期内，若 因中标人保养不良而造成消防设施失效或其他安全事故，中标人须承担全部责任及损失>
(二)维护保养服务内容
1、室内消防栓系统的维护保养
(1)维护保养工作内容
①检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求;检查栓曰橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化 、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；
②检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中 心是否有报警信号及消防水泵状态显示；
③检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；
④检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整 、不渗漏；
⑤定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；
⑥定期试验安全泄压阀是否灵敏 、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；
⑦检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常 ，定期清洗过滤器:
⑧定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的 ，需进行研磨工作，无法修复的予以更换. 定期对阀门转动部位和螺拴加黄油润滑；
⑨检查止回阀启闭是否灵活、有效；
⑩定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆 ,
(2)维护保养工作标准
①消防栓箱内配置齐全，各项配件完好 ，消防栓口静压符合设计或规范要求；
②试验消防栓破玻按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示:
③各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水；
④ 消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏 、无缺损；
⑤ 消防栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求；
⑥安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠 、有效；
⑦ 减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，过滤器内无杂物，水流畅通；
⑧ 阀门开关灵活、有效，无锈蚀 、渗漏；
⑨止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；
⑩消防栓系统管网外观完好，无变形 、无锈蚀、脱漆和渗漏。
(3)维护保养工作安排
① 月检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合规范要泵，检查栓ō橡屐趸否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化 、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；
②每月检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动 、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；
③每周检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；
④每周检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；
⑤每季至少一次试验消防栓，检查其喷水充实水栓是否达到规范或设计要求；
⑥每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；
⑦每月检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，每季定期清洗过滤器；
⑧每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的 ，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；
⑨每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；
⑩每季定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。
2、自动喷水灭火系统的维护保养
(1)维护保养工作内容
①检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常 (水压、流量是否达到要求) ;
②检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；
③检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患； 
④检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示； 
⑤检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏； 
⑥定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效； 
⑦检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常； 
⑥检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显
示是否准确； 
⑧定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，
⑨对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油； 
⑩检查止回阀启闭是否灵活、有效； 
⑪定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落
的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。
(2)维护保养工作标准

①楼层喷淋管网末端试验压力(动、静压力)流量符合设计或规范要求； 
②水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确； 
③喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患； 
④阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址准确； 
⑤喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损； 
⑥安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效； 
⑦喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常； 
⑧湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确； 
⑨阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏； 
⑩止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好； 
⑪喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

(3)维护保养安排

①每月分批次试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常(水压、流量是否达到要求);每周检查一次楼层喷淋末端静压是否达到规范要求； 
②每月检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等； 
③每周检查喷淋头、管道是否完好，有无破裂隐患； 
④每月检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示； 
⑤每周检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏； 
⑥每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效； 
⑦每月检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常； 
⑧每月检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确； 
⑨每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油； 
⑩每月检查止回阀启闭是否灵活、有效； 
①每季定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。
火灾自动报警系统的维护保养

维护保养工作内容

①用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏； 

②检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响； 

③试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确； 

④检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养； 

⑥检查各个界面(模块)和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面(模块)输出电压是否正常，确保正常运行；

⑥检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是

否符合要求； 

⑦检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落； 

⑧定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验； 

⑨定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏； 

⑩定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常； 

⑪定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

维护保养工作标准

①探测器动作灵敏，报警准确； 

②主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号； 

③手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常； 

④主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常；

⑤界面(模块)各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常； 

⑥电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠； 

⑦系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落； 

⑧主、备电源自动切换功能正常； 

⑨探测器外观完好，内外部清洁，功能正常； 

⑩报警主机控制程序正确，各项功能正常； 

①系统接地电阻符合规范或设计要求。

(3)维护保养工作安排

①每月用专用检测仪器分期分批全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏； 

②每月检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响； 

③每月试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响； 

④每周检查主控屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常，并全面清洁、保养； 

⑤每月检查各个界面(模块)和主机系统外围设备的反馈信号是否正常，每季定期测试界面(模块)输出电压是否正常，确保正常运行； 

⑥每季检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

⑦每季检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落。 

⑧每季定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验。 

⑨每季定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏； 

⑩每周定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常； 

⑪每月定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

4、气体灭火系统的维护保养

(1)维护保养工作内容

①检查保养气体灭火控制器，测试其功能是否正常； 

②检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求(压力表指针是否在绿区),有无泄漏现象； 

③检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常； 

④定期对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑； 

⑤模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作； 

⑥检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆； 

⑦检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化； 

⑧检查气体保护区域(防护区)内的围护结构、开口等是否符合要求。

(2)维护保养工作标准

①气体灭火控制器完好，控制功能正常； 

②启动瓶和药剂贮瓶压力符合出厂标准和设计要求； 

③手动、自动、紧急启、停放气装置灵敏、有效； 

④电磁阀、瓶头阀动作灵活、有效； 

⑤模拟试验时，通风空调停止，防火阀关闭，电磁阀延时动作，各项联动功能正常； 

⑥启动瓶、药剂贮瓶完好，无变形、无腐蚀、脱漆； 

⑦控制气管无变形、松脱，连接牢固、可靠，高压软管无变形、生锈或老化，连接稳固； 

⑧防护区围护结构、开口符合规范要求。

(3)维护保养工作安排

①每月检查保养各套气体灭火控制器，测试其功能是否正常； 

②每周检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求(压力表指针是否在绿区),有无泄漏现象； 

③每月检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常； 

④每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑； 

⑤每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作； 

⑥每月检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆； 

⑦每周检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化； 

⑧每月检查气体保护区域(防护区)内的围护结构、开口等是否符合要求。

5、通讯系统的维护保养

(1)维护保养工作内容 

①检查消防专用电话或插孔是否完好； 

②定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确。维护保养工作标准

(2)维护保养工作标准

①消防专用电话或插孔外观完好、清洁； 

②消防专用电话通讯畅通，语音清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位正确。 

(3)维护保养工作安排 

①每周检查消防专用电话或插孔是否完好； 

②每季定期试验每个电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示部位是否正确。

6、消防广播的维护保养

(1)维护保养工作内容

①试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰； 

②检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰； 

③定期对消防广播主机进行一次检测维护保养； 

④试验消防广播的选层广播功能是否正常。

(2)维护保养工作标准

①消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰；

②扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰； 

③广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常； 

④消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。

(3)维护保养工作安排

①每季试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰； 

②每月分批次检查保养楼层消防扬声器并测试其声响是否响亮、清晰； 

③每季定期对消防广播主机进行一次检测维护保养； 

④每月试验消防广播的选层广播功能是否正常。

7、消防联动系统(含防排烟系统)的维护保养

(1)维护保养工作内容

①检查试验消防正压送风机(排烟风机)及正压送风阀(排烟阀)的联动功能是否正常； 

②测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常； 

③测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常； 

④测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常； 

⑤测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常； 

⑥测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常； 

⑦检查试验联动警铃的功能是否正常； 

⑧检查试验联动广播的功能是否正常； 

⑨测试正压送风机(排烟风机)现场和远程启停控制功能是否正常； 

⑩定期对正压送风机(排烟风机)、正压送风阀(排烟阀)进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。 

(2)维护保养工作标准

①风机风阀联动功能正常，动作准确； 

②防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通讯畅通正常；

③消防电梯人工迫降功能正常； 

④联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求；

⑤各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常； 

⑥联动楼层非消防电源自动切断功能正常； 

⑦联动警铃的功能正常； 

⑧联动广播的功能正常； 

⑨现场和远程启、停风机的控制功能正常； 

⑩风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活， 密封性好，风机皮带松紧度适中。

(3)维护保养工作安排

①每月检查试验消防正压送风机(排烟风机)及正压送风阀(排烟阀)的联动功能是否正常； 

②每季测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常； 

③每季测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常； 

④每季测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常； 

⑤每季测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常； 

⑥每季测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常； 

⑦每季检查试验联动警铃的功能是否正常； 

⑧每季检查试验联动广播的功能是否正常； 

⑨每月测试正压送风机(排烟风机)就地和远程启停控制功能是否正常； 

⑩每季定期对正压送风机(排烟风机)、正压送风阀(排烟阀)进行保养，对转动部位加润滑油并调整皮带松紧度等； 

①每周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。 

⑫每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。 

⑬每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

8、水泵、恒压泵、控制柜、联动柜的维护保养

(1)维护保养工作内容

①检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档； 

②检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常； 

③定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

④定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次； 

⑤定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录； 

⑥定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常； 

⑦定期添加或更换水泵的润滑油。

(2)维护保养工作标准

①水泵运行平稳，流量、压力达到设计要求； 

②控制柜与消防中心信号通讯正常、准确，显示正确； 

③控制柜、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花，清洁无尘，功能正常； 

④消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常； 

⑤水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求； 

⑥消防水泵控制柜的故障自投功能正常，即一台故障时，另一台能自动投入使用；

⑦水泵轴承润滑充分、可靠，水泵运行平稳，轴承不过热。

(3)维护保养工作安排

①每月检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档； 

②每月检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常； 

③每月定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作； 

④每月定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1-3次； 

⑤每季定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录； 

⑥每月定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常； 

⑦每季定期添加或更换水泵的润滑油。

9、应急疏散系统的维护保养

(1)维护保养工作内容

①检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

②检查双扇防火门的关闭顺序是否正确； 

③检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象； 

④检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮(管)有无烧毁，充放电试验是否正常； 

⑤测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。 

(2)维护保养工作标准

①防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活； 

②防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确； 

③防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象；

④应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常； 

⑤应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。

(3)维护保养工作安排

①每月检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动； 

②每月检查双扇防火门的关闭顺序是否正确； 

③每月检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象； 

④每月检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮(管)有无烧毁，充放电试验是否正常； 

⑤每半年测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

10、移动式灭火器的维护保养

(1)维护保养工作内容

①检查移动式灭火器(手提式、推车式)压力指针是否在绿区； 

②检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

③检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效。

(2)维护保养工作标准

①移动式灭火器压力指针在绿区内； 

②移动式灭火器外观完好，无变形、脱漆或配件缺损；

③移动式灭火器贮瓶和药剂未过期。

(3)维护保养工作安排

①每月检查移动式灭火器(手提式、推车式)压力指针是否在绿区；

②每月检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失

③每月检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效。

项目工作要求

1、服务期内，中标人所派人员须持证上岗，须派持有政府颁发的相关有效操作证的消防技术人员负责进驻现场工作； 

2、中标人须在法定节假日之前对所有消防设施进行至少一次全面检查，确保设施正常运行； 

3、中标人每6个月须进行一次消防设施全面测试，服务期内共计1次。每年对消防设施进行年度检测，并出具检测报告一份； 

4、中标人服务器内须配合招标人进行消防演练、消防安全培训等不少于2次； 

5、中标人须对露天管道进行刷漆保护。日常维护过程中若发现有脱漆的管道位置，须定期进行维护； 

6、中标人每次维护、保养均应当建立独立的维护保养记录，作为记载消防设备设施维护、保养的依据。维护保养记录一式两份，双方各保存一份，普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。 

7、故障处理要求：维保相关零件单项、单件2000元(含)以下的，中标人负责该项零件更换；2000元以上的，中标人须另行提供所需的配件型号、参数、厂家等详细信息并向招标人报价，所报价格应当包含更换人工费用(如特殊情况更换零件需增加额外人员协助时，可协商适当计入增加人员的人工费用),若双方对工程、配件、试验等费用报价存在异议，招标人有权邀请第三方对相关费用进行评估报价，若费用明显低于中标人报价费用，招标人可直接将相关事宜交由第三方负责，中标人不得有异议。 

8、针对乙方报价超过2000元以上的零配件维保更换事宜，若招标人将相关事宜交由第三方负责，需另外与第三方签订维修合同。 

9、维保相关零配件更换质保期：1年，以实际更换零配件完成并经双方确认(招标人可由所维修项目的管理处进行确认)的日期开始计算。质保期内，中标人提供免费维修服务。 

三、中标方权利和义务

1、中标方必须服从招标方的监管管理，并服从招标方有关工程技术人员对保养工作的监督检查。

2、保养期间内，中标方应随时听取招标方对设备运行状况的反映，对不正常的运行状况，应做认真分析与纠正。应定期对消防设施设备的所有项目进行检查，并视情 况进行调整、检修等，以维持招标方消防设备设施正常安全运行；中标方应根据招标方的消防设备设施情况制定年度保养计划、季度保养计划、月。度保养计划，并交招标方。在保养期间内，应按规定进行保养，每次保养工作完成后， 

中标方保养人员应请招标方人员在“保养维修报告书”上签认；如中标方保养人员没有按 规定的时间和保养项目进行保养，或违反招标方的有关制度，招标方应知会中标方；因保养不良造成招标方的消防设备设施故障，中标方应负责免费修复；

中标方故障响应时间为1小时，一般故障处理时间不大于4小时，较大故 障处理不大于24小时，重大故障(设备配件)等不大于2天、需要厂家配合情况的根据厂家情况及时调配处理；保养项目中标方不得以任何理由转包给第三者进行(包括个人)维修保养，一经发现，视为违约； 中标方必须委派具有相应资格的从业人员为招标方提供服务并作好员工的安全生 产教育，承担安全生产及有关法律责任。

付款方式

每个月进行服务考核，按考核结果支付服务费用。招标方按季度（三个月一次）向中方付款，,最后一次支付在合同期满且服务完成后进行。每次付款前，乙方须向甲方提交等额的增值税发票及每次的维保报告，甲方收到乙方提交的资料后二十个工作日内进行支付，支付方式为银行转账。

四、维保评分表

	检查项目
	检查内容
	评分标准
	扣分原因
	客户审核
	客户审核

	维保表现
	维保工作人员每天参与维保工作。
	维保作业现场每发现少一名工作人员扣1分
	
	
	

	
	客户审核
	客户审核每发现一处消防系统不符合项扣1分
	
	
	

	
	政府检查
	政府日常检查每发现一处消防系统不符合项扣1分
	
	
	

	维保项目
	1、火灾自动报警主机声、光显示及外设警示设备有故障，每发现1次扣1分。  
2、火灾探测器和手动报警器不能正常巡检，报警有故障，每发现1次扣1分。  
3、主备电源不能正常切换，每发现1次扣1分。  
4、室内消火栓、喷淋、防火卷帘门、正压送风、机械排烟、声光报警、消防广播、应急照明、烟/温感报警设备、消防电梯联动功能测试有故障，每发现1次扣1分。 
	火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能 
	火灾自动报警主机声、光显示及外设警示设备有故障，每发现1次扣1分
	
	
	

	
	
	对手动报警按钮做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线，对地电阻测试和回路电阻测试，报警功能测试
	1、火灾自动报警主机声、光显示及外设警示设备有故障，每发现1次扣1分。  
2、火灾探测器和手动报警器不能正常巡检，报警有故障，每发现1次扣1分。  
3、主备电源不能正常切换，每发现1次扣1分。  
4、室内消火栓、喷淋、防火卷帘门、正压送风、机械排烟、声光报警、消防广播、应急照明、烟/温感报警设备、消防电梯联动功能测试有故障，每发现1次扣1分。 
	
	
	

	
	
	对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验 
	
	
	
	

	
	
	对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验 
	
	
	
	

	
	
	室内消火栓及喷淋系统联动功能测试
	
	
	
	

	
	
	对烟/温感做外观检查，清洗或清除积尘和异物；对烟/温感报警设备做检测。
	
	
	
	

	
	
	对系统自检，清洁除尘、打印运行报告，查看工作站操作系统运行情况
	
	
	
	

	
	
	防火卷帘系统联动功能测试
	
	
	
	

	
	
	正压送风、机械排烟系统联动功能测试 
	
	
	
	

	
	
	声光报警、消防广播、应急照明联动功能测试 
	
	
	
	

	
	
	消防电梯联动功能测试 
	
	
	
	

	
	联动控制系统及
主要联动设备
	在探测器报警后，检查测试火警联动设备是否按正确指令打开。。
	1、火警联动设备不能按正确指令打开扣2分
2、喷淋水泵、消火栓水泵、送风机、排风机、防火卷帘与FAS系统不能联动扣2分。  
3、气体灭火系统没有反馈功能扣1分  
4、联动柜故障扣1分                                 5、联动警铃、广播故障扣1分  
	
	
	

	
	
	对消防联动柜清洁除尘、紧固所有接线端，更换生锈螺丝，对联动柜所控设备进行手动或自动启动测试。
联动24V电源检测，线路回路电阻和对地电阻测试
	
	
	
	

	
	
	 检查喷淋水泵与FAS系统的联动功能
	
	
	
	

	
	
	 检查消火栓水泵与FAS系统的联动功能。
	
	
	
	

	
	
	 检查送风机、排风机与FAS系统的联动功能。
	
	
	
	

	
	
	检查气体灭火系统信号反馈功能。
	
	
	
	

	
	
	检查防火卷帘与FAS系统的联动功能。
	
	
	
	

	
	
	检查火警情况下联动警铃和紧急广播功能。
	
	
	
	

	
	喷淋系统
	定期对进水阀、报警阀进行外观检查，并保证系统无故障状态。
	1、不能启动运转喷淋泵扣2分。 
2、报警阀放水试验供水、压力开关、水力警铃报 警存在故障各扣2分。  
3、末端排水，水流指示器报警故障扣2分。  
4、消防水池储水量未到达规定水位，水质混浊扣2分。                                 5、各阀门开闭及铅封有异常扣2分。  
6、喷淋管道有跑、冒、漏、滴现象扣2分
7、各供电线路不正常扣2分
	
	
	

	
	
	检查喷淋管道上各阀门处于正确位置，及正确的‘常开’‘常关’标识及用链条上锁。
	
	
	
	

	
	
	 对消防水池及供水装置进行供水能力测试, 及检查水质。
	
	
	
	

	
	
	 对控制柜各操作开关, 指示灯, 内部接线端子的检查, 保证控制面板正常显示。
	
	
	
	

	
	
	 对系统阀门, 湿式报警阀, 水流指示器, 信号闸阀的功能检验及喷头的检查和测试。
	
	
	
	

	
	
	对系统管道进行一次重新油漆及标识。
	
	
	
	

	
	
	测试水泵控制箱的输入/输出信号显示及联动控制；检查水泵之入水管/出水管(包括闸阀、止回阀、隔沙器、伸缩接头及其他配件)有否损坏；清洁水泵及控制柜。水泵盘动试验。
	
	
	
	

	
	
	对末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能
	
	
	
	

	
	
	对水泵电机绝缘电阻的测试。
	
	
	
	

	
	
	进对最不利点消火栓进行放水试验，检查管网压力。
	
	
	
	

	
	
	检查水泵控制箱内主供电线路。
	
	
	
	

	
	
	对稳压泵进行手动及自动试运转测试。
	
	
	
	

	
	
	对电动泵进行手动及自动试运转测试。
	
	
	
	

	
	
	 对柴油泵进行手动及自动试运转测试（每周），对柴油泵的油箱油位进行检查。并填写测试记录。
	
	
	
	

	
	消防栓系统
	对供水装置进行供水能力测试, 及对消防水池及消防水质进行检查
	1、不能启动运转消防泵扣2分。 
2、主、备泵不能正常切换扣2分。 
3、各阀门启闭有故障扣2分。 
4、消火栓管道有跑、冒、漏、滴现象扣2分。 
5、消防水池储水量未到达规定水位，水质混浊扣2分。                                 6、消防栓内未进行清洁，一处扣1分        
7、消防栓内水带发霉变质未及时更换一处扣1分
	
	
	

	
	
	对控制柜各操作开关, 指示灯, 内部接线端子的检查, 保证控制面板正常显示
	
	
	
	

	
	
	对系统管道进行一次重新油漆及标识。
	
	
	
	

	
	
	对电动机轴承的润滑, 检查及测试。
	
	
	
	

	
	
	对水泵进行手动及自动测试, 检测水泵联动启动功能。
	
	
	
	

	
	
	对阀门, 水泵接合器等进行检查。
	
	
	
	

	
	
	 定期排放管路内的水源, 空气, 冲洗管道。
	
	
	
	

	
	
	检查箱内水带是否霉烂，水枪内有无杂物，消火栓枪接口处的密封垫是否老化，巻盘是否有漏水现象以及保持消防栓内清洁。
	
	
	
	

	
	
	检查减压阀高、低压端压力表读数是否处于正常范围。
	
	
	
	

	
	
	 检查消火栓管道上各阀门是否处于正确的位置，管道接口及阀门是否有锈蚀现象并及时除锈上油。
	
	
	
	

	
	
	 定期对减压阀、过滤网、止回阀进行清洗。
	
	
	
	

	
	
	  每月检查管路阀门的‘开’‘关’状态及阀门‘开’‘关’标识标牌是否完好
	
	
	
	

	
	
	 定期检查各类灭火器防烟面具的功能是否正常，是否有合适的编号及记录卡
	
	
	
	

	
	气体灭火系统
	对灭火剂储存装置，驱动装置的检查, 灭火剂储量应符合要求。
	1、系统未清洁，扣1分                                                                                                 2、未进行模拟放气测试扣1分                                               3、灭火剂泄漏达不到要求扣2分                                           4、驱动瓶泄漏，驱动气体达不到要求扣2分                    5、控制器故障未及时修复扣2分                                        6、其它系统硬件故障扣1分
	
	
	

	
	
	对储存容器、容器阀、电磁启动阀、压力表、选择阀、喷头及整个组合配管系统的检查。
	
	
	
	

	
	
	对报警控制器, 模块箱, 端子箱的接线情况检查。
	
	
	
	

	
	
	检查容器阀有无松动变形、损伤，集流管有无变形、腐蚀、损伤，设备吊、支架固定、各螺纹连接部分有无松动，检查驱动装置压力不少于设计存储压力90%。
	
	
	
	

	
	
	 对声光报警系统, 显示面板的检查。
	
	
	
	

	
	
	 对系统进行模拟放气试验, 检查系统各功能正常情况。
	
	
	
	

	
	
	检查电气接线是否完整，端子有无松动损伤；模拟试验时各信号反映应正常。
	
	
	
	

	
	
	检查手动应急机械操作装置
	1、系统未清洁，扣1分                                                                                                 2、未进行模拟放气测试扣1分                                               3、灭火剂泄漏达不到要求扣2分                                           4、驱动瓶泄漏，驱动气体达不到要求扣2分                    5、控制器故障未及时修复扣2分                                        6、其它系统硬件故障扣1分
	
	
	

	
	二氧化碳灭火系统
	对灭火剂储存装置的检查, 灭火剂储量应符合要求。
	
	
	
	

	
	
	对选择阀, 喷头及整个组合配管系统的检查。
	
	
	
	

	
	
	对报警控制器, 模块箱, 端子箱的接线情况检查。
	
	
	
	

	
	
	对声光报警系统, 显示面板的检查。
	
	
	
	

	
	
	对系统进行模拟放气试验, 检查系统各功能正常情况。
	
	
	
	

	
	
	 对单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网等系统部件检查
	
	
	
	

	
	
	灭火剂储瓶间设备、灭火剂输送管道和支吊管道固定有无松动检查
	
	
	
	

	
	紧急广播及背景音乐系统
	检查广播喇叭的声响是否正常。
	1、主机功能故障未及时发现或修复扣2分                                    2、广播喇叭无声响一处扣1分                                              3、控制设备故障扣1分
	
	
	

	
	
	清洁除尘、检查主机设备、线路，紧固各接线端子。
	
	
	
	

	
	
	 检查设备控制功能是否正常
	
	
	
	

	
	消防电话
	对消防电话系统主机测试。
	1、主机功能故障未及时发现或修复扣2分                                    2、消防电话损坏，一处扣1分                                              3、电话未清洁一处扣1分    
4、机房、水泵房消防电话不能与中控室进行对讲扣2分
	
	
	

	
	
	检查各分机电话的性能。
	
	
	
	

	
	
	 对插孔电话进行测试，确保通话正常。
	
	
	
	

	
	燃气报警系统
	检查报警系统是否灵敏。外观是否完好，是否处于工作状态。
	1、主机功能故障未及时发现或修复扣2分                                    2、报警系统故障未及时发现或修复扣2分                                             3、电话未清洁一处扣1分    
4、机房、水泵房消防电话不能与中控室进行对讲扣2分
	
	
	

	
	
	检查报警主机电气接线牢固、标识是否完整，端子有无损伤。
	
	
	
	

	
	防火排烟风机系统
	 对风机及电控制箱的检查维护与功能测试。
	1、风机故障未及时修复，每发现一次扣2分                2、风机控制箱的灰尘未进行清洁，每次扣1分  
3、未对控制柜接线镙丝松动的进行紧固处理每次扣1分                                             4、未对系统进行联动测试每次扣2分。   
5、风机皮带是松动未及时更换每次扣1分
	
	
	

	
	
	  对送风机/阀, 排烟机/阀, 防火阀的清洁及功能测试。
	
	
	
	

	
	
	 对系统进行联动测试。
	
	
	
	

	
	
	  检查风机控制柜电源指示是否正常。
	
	
	
	

	
	
	定期对风机控制箱的灰尘进行清洁，对控制柜接线镙丝松动的进行紧固处理。
	
	
	
	

	
	
	检查风机的运转情况，是否有杂音，风机皮带是否有松动等异常情况。
	
	
	
	

	
	
	  检查防火门闭门器在火警状态下的动作功能。
	
	
	
	

	
	防火卷帘门系统
	 对卷帘门的外观检查, 卡脱槽位状况。
	1、防火门不能正常开关，闭门器有故障扣2分。  
2、防火卷帘门不能远程及就地控制启停扣2分   
3、防火卷帘门门框损坏未及时修复每次扣2分  
4、未对控制箱灰尘进行清理每次扣1分， 
5、未对齿轮轴承等传动机构进行润滑处理每次扣1分。
	
	
	

	
	
	检查帘布是否有破损、帘片是否挤压变形，是否有卡阻及刮门楣现象，检查
轨道是否变形、轨道沿线有无障碍物阻挡门帘的前进；对机械活动件添加润
滑油，就地和远程联动测试。
	
	
	
	

	
	
	对电气控制箱内部电路检查, 并测试控制功能。
	
	
	
	

	
	
	检查紧固线路、自动控制功能、手动控制功能、火灾报警功能、信号反馈功能、延时功能、手动急停优先功能、故障报警功能。
	
	
	
	

	
	
	对控制箱灰尘进行清理，松动的镙丝进行加固，对齿轮轴承等传动机构进行润滑处理。
	
	
	
	

	
	
	升降机有无异常杂声或振动。
	
	
	
	

	
	安全出口指示、应急照明
	  检查安全出口指示是否正常发光；
	1、应急灯不亮，每次扣1分   
2、指示灯不亮或老化未及时更换，每次扣0.5分。
	
	
	

	
	
	 检查安全出口指示是否固定良好。
	
	
	
	

	
	
	测试应急照明灯是否有效。
	
	
	
	

	
	灭火器
	 检查灭火器是否有效，是否失压或失重。
	1、灭火器过期未更换，每发现一次扣1分                                                2、灭火器未清洁，每发现一次扣1分                                      3、灭火器破损未更换，每发现一次扣1分
	
	
	

	
	
	  检查灭火器是否固定良好
	
	
	
	

	
	
	灭火器及灭火器箱表面清洁
	
	
	
	

	维保记录
	月、季（年）检
查表 
	月工作计划；
维保月报告；
季总结报告
	1、维保记录填写真实完整，签字齐全、保存完好
2、故障检修记录填写真实完整、签字齐全、保存完好
3、每项为1分，每发现1个未填写或记录不全扣1分。
4、每月30日前提交下月工作计划；每月5日前提交上月维保月报告；在每季度前5个工作日内提交上季度总结和季度设备运行维保分析报告，否则扣1分
	
	
	

	
	控制器日检查表
	
	
	
	
	

	
	火灾自动报警系统维护保养综合检测记录
	
	
	
	
	

	
	自动喷水灭火维护保养综合检测记录
	
	
	
	
	

	
	气体自动灭火保养综合检测记录
	
	
	
	
	

	
	防排烟系统维护保养综合检测记录
	
	
	
	
	

	
	消防系统检测表 
	
	
	
	
	

	
	消防泵每周测试表
	
	
	
	
	

	
	燃气报警系统检测表
	
	
	
	
	

	
	紧急广播检测表
	
	
	
	
	

	
	卷帘门检查表
	
	
	
	
	

	
	灭火器检查表
	
	
	
	
	

	
	消防维保月报告
	
	
	
	
	

	
	红黄牌记录表
	
	
	
	
	

	
	仓库烟雾探测预警系统检查表
	
	
	
	
	

	
	联动控制系统保养表
	
	
	
	
	

	
	消防电话检查表
	
	
	
	
	

	
	消防广播测试表
	
	
	
	
	

	计划管理
	保持24小时维保电话畅通。
	1、电话关机，欠费停机，1小时内未恢复，每次扣1分                                             2、电话10分钟以内无人接听，每次扣1分
	
	
	

	
	故障求救后1小时内到达现场，及时完成故障排除及排险救援工作
	1、未按规定时间内到达维保现场，解决排除故障扣2.5分 
2、因救援排险不及时造成隐患及损失，扣2.5分
	
	
	

	
	消防维保单位施工人员现场操作规范及要求
	1、维保操作不规范存在安全隐患，每发现1次扣1分                                                     2、未按照维保要求条款严格执 ，每发现1次扣1分  
3、维保人员态度不好不配工作，每次扣2分                  4、维修，改造项目未按工期完成每次扣2分                
	
	
	

	
	提交月度、季度、年度保养计划
	1、提交保养计划不及时（月度提前一周、季度和年度提前一个月），每发现1次扣1分                                   2、保养计划内容不全面完整，维保记录表格不能反映事情的本质和处理结果 ，每发现1次扣2分               
	
	
	

	备注
	1、每月在维保费用支付及结算前，由公司部门与维保单位进行联合检查考核，双方在维保考核扣分表上签字确认。  
2、将消防维保费用纳入考核，考核评分以90分、75分和60分为考核基准，高于（含）90分，全额支付当月维保费（全年维保费按月平均）；低于90分但高于（含）75分，每低1分，扣除当月维保费（全年维保费按月平均）的 1% ；低于75分但高于（含）60分，每低1分，扣除当月维保费（全年维保费按月平均）的1.5%；低于60分，每低1分，扣除当月维保费（全年维保费按月平均）的2%；维保考核分及支付金额依此类推，每月度结算一次。  
3、消防维保单位在维保期间因特殊情况，不能达到维保考核项要求的，可提前7天书面告知公司，经公司负责人同意后，可免除对应项的考核扣分。                                                                                                                                                                                                                                               4、连续三个月考评分低于60分，甲方可以无条件解除承包合同，后果由乙方负责。
	
	
	

	总分
	

	日期
	


8

